# ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ

# «ОГНЕЛАТ-3»

# ТУ  1523-022-36740853-2006

# Производитель: ООО НПО «ПОЛИМЕРСТРОЙСЕРВИС», г. Н. Новгород

НАЗНАЧЕНИЕ: Конструктивный огнезащитный состав «ОГНЕЛАТ-3»  предназначен для повышения предела огнестойкости стальных металлических конструкций и воздуховодов,  эксплуатируемых внутри сооружений промышленного и гражданского назначения. Соответствует требованиям пожарной безопасности ГОСТ Р 53295-2009, ГОСТ Р 53299-2009.

«ОГНЕЛАТ-3» состоит из огнезащитной мастики и фольгированных базальтовых матов различной толщины. Не требует дополнительного защитно-декоративного покрытия.

| Защищаемая поверхность: металлоконструкции |
| --- |
| Огнезащитная эффективность, мин. | Приведенная толщина металла, мм | Расход мастики, кг | Толщина мата, мм | Подтверждающий документ |
| 30 | 3,4 | 0,5 | 5 | С-RU.ПБ34.В.01801 от 20.08.2015 |
| 45 | 3,4 | 0.75 | 5 | С-RU.ПБ34.В.01801 от 20.08.2015 |
| 60 | 3,4 | 1,25 | 5 | С-RU.ПБ34.В.01801 от 20.08.2015 |
| 90 | 3,4 | 1,5 | 6 | С-RU.ПБ34.В.01801 от 20.08.2015 |
| 120 | 3,4 | 2,1 | 8 | С-RU.ПБ34.В.01801 от 20.08.2015 |
| 150 | 3,4 | 2,1 | 14 | С-RU.ПБ34.В.01801 от 20.08.2015 |
| Защищаемая поверхность: воздуховоды |
| Огнезащитная эффективность, мин. | Сечение воздуховода, мм | Расход мастики, кг | Толщина мата, мм | Подтверждающий документ |
| 30 | 400х600 | 0,5 | 5 | С-RU.ПБ34.B.02317 от 10.05.2018 |
| 60 | 400х600 | 1,5 | 6 | С-RU.ПБ34.B.02317 от 10.05.2018 |
| 120 | 300x500 | 2,1 | 8 | С-RU.ПБ34.B.01787 от 30.07.2015 |

•  Гарантийный срок хранения- 24 месяца со дня изготовления.

•  Гарантийный срок эксплуатации покрытия- 20 лет.

УПАКОВКА:

Мастика: упаковывается в металлические ведра по 25 кг.

Фольгированные базальтовые маты поставляются в рулонах по 10-24 кв.м.

ПРИМЕНЕНИЕ:

•  Перед нанесением состава «ОГНЕЛАТ-3» поверхность металла необходимо очистить от грязи, обезжирить и загрунтовать грунтом ГФ-021.

• Приготовление, нанесение и сушка состава производится при температуре не ниже -5º С и влажности воздуха не более 80%.

• Огнезащитная однокомпонентная мастика выпускается  готовая к применению. Перед использованием тщательно перемешать с помощью строительного миксера. Время жизни мастики 2,5-3 часа.

•   Мастика наносится с помощью шпателя, высушивается до образования липкой пленки после чего на неё наклеиваются фольгированные базальтовые маты;

•  При подверженности воздуховода атмосферным воздействиям, либо вибрации, наружную часть покрытия на основе состава «ОГНЕЛАТ 3» необходимо укрепить перфорированной оцинкованной полосой размером 1 х 20 мм через каждые 500 мм, металлические полоски скрепить на стыках вязальной проволокой размером от 0,6 до 1,0 мм.

•  Для обработки 1м² металлоконструкций требуется 1-2 кг огнезащитной мастики и фольгированный базальтовый мат S=1м² весом до 700г;

•  Состав «Огнелат-3» при эксплуатации и хранении не выделяет вредных веществ в концентрациях, опасных для организма человека, в соответствии с классификацией по ГОСТ 12.1.007-76.

Негорючее вещество.

ООО НПО «Полимерстройсервис»

Тел/факс: (831) 253-18-93, 258-29-06, 253-36-00, 269-75-54

e-mail: info@pss-nn.ru    www.polymerstroi.ru