# ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА

# «ОГНЕЛАТ»

ТУ 1523-019-36740853-2004

## Производитель: ООО НПО «ПОЛИМЕРСТРОЙСЕРВИС», г. Н. Новгород

НАЗНАЧЕНИЕ:

Состав «Огнелат» используется для огнезащиты стальных металлических конструкций, эксплуатируемых внутри сооружений промышленного и гражданского назначения.   Соответствует требованиям пожарной безопасности ГОСТ Р 53295-2009. «Огнелат» выпускается в белом цвете, имеет пастообразную консистенцию, образует матовое покрытие.

Состав огнезащитного покрытия представляет собой:

- Грунт: «ГФ-021»

- Огнезащитная краска «Огнелат»

- Покрывной слой: акриловая краска «Прима» или «ПФ-115»

- Выпускается в двух вариантах: водном и органорастворимом

Огнезащитная эффективность состава в зависимости от толщины сухого слоя и расхода будет соответствовать данным, приведенным в таблице:

| Приведенная толщина металла, мм | 15 минут | 45 минут | 60 минут | 90 минут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина сухого слоя, мм | Расход кг/м2 | Толщина сухого слоя, мм | Расход кг/м2 | Толщина сухого слоя, мм | Расход кг/м2 | Толщина сухого слоя, мм | Расход кг/м2 |
| 1,0 | 0,53 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |
| 3,4 | 0,15 | 0,25 | 0,750 | 1,200 | 1,200 | 1,900 |  |  |
| 3,6 |  |  | 0,710 | 1,136 | 1,150 | 1,821 |  |  |
| 3,7 |  |  | 0,680 | 1,100 | 1,130 | 1,789 |  |  |
| 3,8 |  |  | 0,670 | 1,070 | 1,100 | 1,742 |  |  |
| 4,07 |  |  | 0,636 | 1,020 | 1,080 | 1,710 | 1,90 | 2,96 |
| 4,2 |  |  | 0,580 | 0,930 | 1,010 | 1,599 | 1,87 | 2,91 |
| 4,4 |  |  | 0,570 | 0,910 | 0,980 | 1,552 | 1,82 | 2,84 |
| 4,6 |  |  | 0,540 | 0,864 | 0,950 | 1,504 | 1,78 | 2,77 |
| 4,8 |  |  | 0,510 | 0,816 | 0,915 | 1,449 | 1,73 | 2,69 |
| 5 |  |  | 0,485 | 0,776 | 0,895 | 1,417 | 1,68 | 2,62 |
| 5,2 |  |  | 0,465 | 0,774 | 0,860 | 1,362 | 1,64 | 2,55 |
| 5,4 |  |  | 0,450 | 0,720 | 0,830 | 1,314 | 1,59 | 2,48 |
| 5,6 |  |  | 0,425 | 0,680 | 0,800 | 1,267 | 1,55 | 2,40 |
| 5,8 |  |  | 0,410 | 0,856 | 0,780 | 1,235 | 1,50 | 2,33 |
| 6 |  |  | 0,395 | 0,632 | 0,760 | 1,203 | 1,46 | 2,26 |
| 6,2 |  |  | 0,380 | 0,608 | 0,735 | 1,164 | 1,41 | 2,20 |
| 6,4 |  |  | 0,370 | 0,592 | 0,720 | 1,140 | 1,37 | 2,13 |
| 6,6 |  |  | 0,365 | 0,584 | 0,690 | 1,093 | 1,33 | 2,07 |
| 6,8 |  |  | 0,355 | 0,568 | 0,675 | 1,069 | 1,29 | 2,00 |
| 7 |  |  | 0,350 | 0,560 | 0,660 | 1,045 | 1,24 | 1,94 |
| 7,2 |  |  | 0,340 | 0,544 | 0,650 | 1,029 | 1,20 | 1,87 |

Гарантийный срок хранения  краски «Огнелат» - 12 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации покрытия при соблюдении условий технологической инструкции по нанесению - 10 лет.

Упаковка- ведро, белая жесть, 25 кг.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для нанесения краски рекомендуется использовать кисть, валик, шпатель, распылитель.

Перед нанесением краски «Огнелат» поверхность металла необходимо очистить от грязи, обезжирить и огрунтовать  грунтом марки «ГФ-021»;

Краску, предварительно тщательно перемешанную, наносят в 2 слоя с промежуточной сушкой между слоями не менее 8-10 часов при влажности 80%. Время сушки определено при температуре 20С.  Рекомендуется наносить «Огнелат» при температуре окружающей среды до -10С (допускается нанесение при -20С) для органорастворимого и не ниже +5С для водного состава.

При эксплуатации покрытия в условиях воздействия повышенной влажности и резких перепадов

температуры рекомендуется нанесение на сухой слой «ОГНЕЛАТ» акриловой краски «Прима» (производство ООО НПО «Полимерстройсервис») или «ПФ-115».

Краска «Огнелат» при эксплуатации и хранении не выделяет вредных веществ в концентрациях, опасных для организма человека в соответствии с классификацией по ГОСТ 12.1.007.76.

Сертификаты соответствия CC№ C-RU.ПБ 34.В.01741 от 01.06.2015; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00092 от 25.03.2016;

С-RU.ПБ34.В.02380 от 20.07.2018.

ООО НПО «Полимерстройсервис»

Тел/факс: (831) 253-18-93, 253-36-00, 258-29-06, 269-75-54

e-mail: info@pss-nn.ru     www.polymerstroi.ru